{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["2025-02-19水质日报"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2025-02-19水质日报","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[4,2,4,10],[8,0,8,1],[8,2,8,10],[18,0,18,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["青岛水务集团 出厂水、管网水 日检水质公告"]
["取样日期：2025-02-19"]
["序号","取样点","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味\n(-)","游离氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(CFU/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物\n(-)","大肠埃希氏菌\n(CFU/100mL)"]
["国家标准（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05","≤100","不应检出","≤3","无","不应检出"]
["出厂水"]
[1,"崂山水厂","0.13","<5","0","0.65","未检出","未检出","1.80","无","未检出"]
[2,"白沙河水厂","0.10","<5","0","0.74","未检出","未检出","2.07","无","未检出"]
[3,"仙家寨水厂","0.12","<5","0","0.77","未检出","未检出","1.88","无","未检出"]
["管网水"]
[4,"山西路","0.33","<5","0","0.20","未检出","未检出","1.71","--","--"]
[5,"泰山路","0.26","<5","0","0.34","未检出","未检出","1.87","--","--"]
[6,"长春路","0.27","<5","0","0.44","未检出","未检出","1.66","--","--"]
[7,"水清沟","0.22","<5","0","0.29","未检出","未检出","1.69","--","--"]
[8,"板桥坊","0.32","<5","0","0.62","未检出","未检出","1.99","--","--"]
[9,"平安路","0.24","<5","0","0.39","未检出","未检出","1.66","--","--"]
[10,"沧口公园","0.27","<5","0","0.55","未检出","未检出","1.71","--","--"]
[11,"达翁小区","0.27","<5","0","0.47","未检出","未检出","1.72","--","--"]
[12,"鲁信长春","0.26","<5","0","0.51","未检出","未检出","1.62","--","--"]
["国家城市供水水质监测网青岛监测站"]